福建省福州神经精神病防治院消防设施维保服务类采购项目公开招标招标公告

项目概况
   受福建省福州神经精神病防治院委托，福建鑫祥招标有限公司对[350100]

FJXXZB[GK]2020002、福建省福州神经精神病防治院消防设施维保服务类采购项目组织公开招标，现欢迎国内合格的供应商前来参加。
   福建省福州神经精神病防治院消防设施维保服务类采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费注册后使用会员账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件，并于2020-07-31 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
     项目编号：[350100]FJXXZB[GK]2020002
     项目名称：福建省福州神经精神病防治院消防设施维保服务类采购项目
     采购方式：公开招标
     预算金额：272700元     
包1：
          合同包预算金额：272700元
          投标保证金：5454元
         采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | C020604-安全运维服务 | 安全运维服务 | 1（批） | 否 | 福建省福州神经精神病防治院消防维保招标内容 一、概况 院本部建筑面积为 31579平方米,福州市医学心理咨询中心建筑面积为7000平方米等建筑体系。 二、维保范围 1、消火栓灭火系统 2、火灾自动报警系统 3、其他灭火系统 4、消防广播、消防电话系统 5、防火门、卷帘门系统 6、应急照明及疏散指示系统等 7、防、排烟系统 8、消防自动灭火联动系统。 9、乙方为甲方购买不低于1000万人民币的保险额度的公众火灾责任险，投标承诺大于1000万的按投标承诺额度购买，合同签订之日起10个工作日内，乙方必须提供相应保险额度的购买合同原件及保单交由招标人保管后，合同才能生效，否则合同自动作废，中标资格作废。 三、维保方式 (一)、例行检修 1、每两周一次日常检查。 (1) 每两周一次对医院消防报警系统日常误报警清查，报警系统运行检查，系统日常保养。确保报警系统的正常运行。 (2)检查各消防水箱水位情况，确保消防水泵、消防喷淋泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常。 (3)对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保整个院区消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。 (4)发现以上隐患，在24小时内排除修复。重大隐患应立即与甲方采取应急措施。 2、每月进行一次常规检查。 (1)每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率（不少于8%）。对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率（不少于8%） (2)每月一次对报警系统的联动进行测试：首先报警主机调至自动档，在任意楼层用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；把电梯迫降至首层；启动防火分隔区的防火卷帘门。 (3)每月一次对消防水系统的联动检查测试： 将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防泵。测试顶层消防栓出水是否正常。 3、在有院方工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。 (1)在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。 (2)测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。 4、每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括： (1)火灾自动报警系统 火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能 火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示 水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号 对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验 室内消火栓系统联动功能测试 防火卷帘系统联动功能测试 事故广播系统联动功能测试 (2)消火栓灭火系统 启动运转消防泵 主、备泵切换功能 各阀门的启闭状态 水泵结合器完好情况 消防储水量及水质 (3)消防广播、消防对讲系统 对楼层进行送话广播 楼层与控制中心对讲 机房、水泵房与控制中心对讲 (4)应急照明和疏散指示系统 电源切换试验，外观完整 （5）对检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告院方，同时采取应急措施。 (6)每年一次对报警系统的联动进行测试：首先报警主机调至自动档，在任意楼层用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；把电梯迫降至首层；启动防火分隔区的防火卷帘门。 (7)每年一次对消防水系统的联动检查测试：将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防泵。测试顶层消防栓出水是否正常。 （8）每季度巡视检测工作包括： 8.1 用专用试验探测器抽验10%的烟、温探测器做试验，检查其动作是否正常。 8.2 对主备用进行自动切换试验，检查其功能是否正常。 8.3 应按10%的比例手动、自动抽检消防控制设备（包括防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘门等）的机械动作试验，并检查控制显示功能是否正常。 8.4 检查火灾事故广播、火灾事故照明、消防报警电话及疏散指示标志灯功能是否正常。 8.5 检查消防水泵接合器外观是否完好，湿式阀及各种阀门是否滴漏，并对安全、放水阀阀杆加注润滑油，保持阀杆操作灵活。 8.6 检查所有消防栓箱，确保无渗漏水现象；消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应良好齐备，卷盘转动灵活；并应定期对转动部位加润滑油，发现问题及时修复。 8.7 利用末端试水装置放水，检查水流指示器功能、喷淋泵启动情况以及控制报警的信号反馈。 8.8 检查室外阀门井内进水管上的控制阀门，确保其处于全开状态。 8.9 检查消火栓启泵按钮启动消火栓泵的工作情况。 8.10 在消防控制中心，对消防栓泵、喷淋泵进行远程控制实验，检查泵内的启动状况和反馈信号是否正常。 8.11 对备用电源与主电源进行充放电实验。 8.12 检查稳压系统工作状态。 (二)、故障突击抢修 当维保单位接到甲方的故障通知书或电话通知时，应在1小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在12小时内修复。当需超过1天尚无法修复时，需书面通知院方，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。 （三）、其它要求 1、需提供完整的消防设备零部件更换、维修价格表，漏报部件维修更换由维保单位负责，单件价格超过200元，总件价格超过500元的费用由院方提供。在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，乙方应及时写出书面说明，由甲乙双方共同论证确定，待甲方认可后方可实施。 2、维保方须固定2名熟悉院方消防系统的工作人员，负责院方消防设施的维保。 3、做好消防设施资料建档工作，及时更新老的资料。 4、有责任和义务配合院方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。 5、全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从消防管理部门的技术指导。 6、维保合同服务期限为三年。 7、因重大节日活动，消防安全需要，配合院方对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。 8、完成《建筑消防设施检测技术规程》规定的年度对消防设施维护、保养的项目。 9、每月月末之前，将月度维护、检测记录报保卫处备案。《消防设施维护、检测记录表》应由检测人员签字和维保单位盖章。检测人员和维保单位对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。 10、院方有权要求成交人提供由本项目相关的检测机构出具的检测报告，检测相关费用由成交人承担。 11、消防设施维护保养考核办法为招标文件和消防维保合同的组成部分。 | 272700 |

合同履行期限： 三年
             本合同包：不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；   
         2.本项目的特定资格要求： 
         包1
         (1)明细：具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料    描述：是指包含但不限以下证明材料，①营业场所若是租赁的，须提供租赁合同复印件,营业场所若是自有的，须提供产权证复印件；②投入本项目的设备清单或人员列表。
（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)   
三、采购项目需要落实的政府采购政策
         (1)财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号。(2)《福建省省级政府集中采购目录及限额标准》闽财购〔2015〕38号“残疾人集中就业企业、监狱企业” 的政府采购政策。(3) 财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。(4)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发[2007]51号、财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》财库[2004]185号、《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》(5)信用记录，适用于（合同包一），按照下列规定执行：1.投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。2.查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

四、获取招标文件
        时间：2020-07-10至2020-07-26 18:00（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00:00至11:59:59，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外)
        地点：招标文件随同本项目招标公告一并发布；投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)注册会员，再通过会员账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地，登录对应的(省本级/市级/区县)）福建省政府采购网上公开信息系统操作)，否则投标将被拒绝。
       方式：在线获取
       售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020-07-31 09:30（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
        地点：福州市鼓楼区铜盘路466-5号1号楼4层

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
         

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
        名    称：福建省福州神经精神病防治院  
        地    址：福州南二环路451号
         联系方式：13763856127

2.采购代理机构信息（如有）
        名    称：福建鑫祥招标有限公司
        地　　址：福州市鼓楼区铜盘路466-5号1号楼4层
        联系方式：0591-83712303

3.项目联系方式
        项目联系人：吴慧鸿
        电　　 话：0591-83712303
        网址：zfcg.czt.fujian.gov.cn
        开户名：福建鑫祥招标有限公司

福建鑫祥招标有限公司

2020-07-10